**Типовой регламент технического обслуживания автоматических установок
аэрозольного пожаротушения**

**ГОСТ Р 59636—2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
|  | Внешний осмотр составных частей установки (ГОА. узлов пуска ГОА. электропроводки) на сохранение целостности, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, а также внешний осмотр прочности крепления, соответствия установки проектным решением, сохранности пломб | Один раз в месяц |
|  | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы |
|  | Профилактические работы | Один раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах (без пуска ПОА) | Не реже одного раза в 6 мес 1), 2) |
|  | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | Один раз в год 3) |
|  | Замена элементов АУП. выработавших ресурс | В соответствии с перечнем 3) |
|  | Проверка отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации | 1 раз в год |
|  | Техническое освидетельствование АУП | Не реже одного раза в 5 лет |
|  | 1) Выпуск ОТВ из установки при проведении любых проверок и испытаний не допускается.2) Проверка работоспособности АУП может быть проведена в соответствии с аналогичной проверкой автоматической установки порошкового пожаротушения (см. приложение Д).3) Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки)элемента перечень корректируется. |