**Типовой регламент технического обслуживания СОУЭ**

**ГОСТ Р 59639—2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Перечень работ** | **Периодичность**  **выполнения работ** |
|  | Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) | Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца |
|  | Проверка основного и резервного источников электропитания. проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально |
|  | Проверка работоспособности СОУЭ | Два раза в год. но не более 7 мес между проверками |
|  | Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | В соответствии с графиком замены или при необходимости |
|  | Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ. а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ | Круглосуточно |