**Типовой регламент технического обслуживания, замен и ремонта СПС**

**ГОСТ Р 59638—2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Перечень работ** | **Периодичность выполнения работ** |
|  | Техническое обслуживание извещателей пожарных, выносных устройств индикации извещателей пожарных | Осмотр один раз в 6 мес | Контроль функционирования один раз в год |
|  | Техническое обслуживание ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП. за исключением модулей ввода, модулей вывода) | Осмотр один раз в 1 мес | Контроль функционирования один раз в 3 мес |
|  | Техническое обслуживание источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | Осмотр один раз в 1 мес | Контроль функционирования один раз в 6 мес |
|  | Техническое обслуживание модулей ввода, модулей вывода | Осмотр один раз в год | Контроль функционирования один раз в год |
|  | Комплексные испытания на работоспособность СПС | Один раз в год. но не более 15 месяцев между испытаниями |
|  |  Замена технических средств СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости |
|  | Ремонт СПС | При необходимости |
|  | Устранение неисправностей, ложных срабатываний. восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания | При необходимости |
|  | Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС | В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС |